## KAPAK SAYFASI
B.T.S. ELEKTRİK TRAFO BAKIM
MÜH. İNŞ. MAK. LAB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TRAFO TEST RAPORU
Müşterinin Adı |  |  | OK AMBALAJ
Trafo Etiketi |  |  | TR-1
ADRESİ |  |  | KAYAPA/BURSA
RAPOR TARİHİ |  |  | 05.08.2026
REFERANS |  |  | International Electrical Testing Association
RAPOR KONUSU |  |  | 05.08.2026 | Tarihinde yapılan Trafo test raporu.
TRAFO BAKIMI VE KONTROLLERİ
- | Trafonun D.C. İzolasyon test değerleri uygun bulunmuştur.
- | Trafoda yapılan çevirme oranı (TTR) test sonuçları uygun bulmuştur, buna bağlı olarak kademe değiştirici ile sargılar arasındaki bağlantılarda herhangi bir sorun olmadığı gözlemlenmiştir.
- | Trafoda yapılan D.C. Sargı direnci test sonuçlarının uygun olduğu tespit edilmiştir, sargılar arasındaki direnç farklılıkları max. değerin (%5) altındadır. Bu sonuçlara göre; sargı bağlantı uçları, kademe değiştirici kontakları, tij bağlantılarında gevşeklik olmadığı gözlemlenmiştir.
SONUÇ
Mevcut şartlar korunması halinde trafonun kullanımı UYGUNDUR.
ONAYLAYAN
Test Tarihi |  | : | 05.08.2026
Rapor Tarihi |  | : | 05.08.2026
Unvan |  | : | Elektrik Mühendisi
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Üçevler Mahallesi Ak-Va Sanayi Sitesi 80. Sokak No:2/P Nilüfer-BURSA
Telefon : 444 0 287 - 0224 441 94 33 Mail: www.btselektrik.com.tr
Gsm : 0532 206 58 32 - 0538 035 35 94

## ANA SAYFA
[6 empty] | ŞALT SAHASI |  |  | OK AMBALAJ
[6 empty] | TRAFO ETİKETİ |  |  | TR-1
Üçevler Mh. AK-VA Sanayi Sitesi 80. Sk. No:2/P Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE
TRAFO BİLGİLERİ
Trafo Markası |  |  |  | : | ASTOR |  |  |  | Kademe Bilgisi |  | : | 6 | / | 4 | / | 5
Trafo Gücü (kVA) |  |  |  | : | 1000 |  |  |  | İmal Yılı |  | : | 2017
Gerilim Seviyesi (V) |  |  |  | : | 34500 |  |  |  | Seri Numarası |  | : | 27-07840
Yağ Markası |  |  |  | : | NYNAS |  |  |  | Yağ Ağırlığı (kg) |  | : | 510
Bağlantı Grubu |  |  |  | : | Dyn11 |  |  |  | Kısa Devre Emp.% |  | : | 5.61
Kazan Tipi |  |  |  | : | Hermetik |  | ü |  | Genleşme Tanklı |  |  |  | Kuru Tip
KONTROLLER
[7 empty] | Evet | Hayır | [6 empty] | Evet | Hayır
Trafo Sıcaklık Kontrolü |  |  |  | : | 30 | °C | ü |  | Trafo Temizliği |  |  | : | -
Yağ Seviyesi Kontrolü |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Bina Temizliği |  |  | : | -
DC Redresör Kontrolü |  |  |  | : | 24 VDC |  | ü |  | Kablo Sıkılık Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
Basınç Açma |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Yağ Kaçağı Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
Gaz Açma |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Kademe Conta Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
Termik Alarm |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | O.G Conta Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
Termik Açma |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Kapak Conta Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
İzolatör Kontrolü |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | A.G Conta Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
[17 empty] | ÇEVİRME ORANI ( TTR ) |  |  |  | ÇEVİRME ORANI ( TTR )
[17 empty] | AB / an | BC / bn |  | CA / cn | AB / an | BC / bn |  | CA / cn
[17 empty] | 123.5622 | 123.5605 |  | 123.5787 | 143.0661 | 143.0642 |  | 143.0852
[17 empty] | Kademe Bilgisi | : | 28500 / 400 |  | Kademe Bilgisi | : | 33000 / 400
2 | A | SARGI DİRENÇLERİ ( Ω ) |  |  |  |  | 50 | A | ÇEVİRME ORANI ( TTR ) | [7 empty] | ÇEVİRME ORANI ( TTR ) |  |  |  | ÇEVİRME ORANI ( TTR )
RAB : | 9.35 |  |  | Ran : | 0.0004878 |  |  |  | AB / an |  | BC / bn |  |  | CA / cn |  |  | AB / an | BC / bn |  | CA / cn | AB / an | BC / bn |  | CA / cn
RAC : | 9.3783 |  |  | Rbn : | 0.0004699 |  |  |  | 149.574 |  | 149.572 |  |  | 149.594 |  |  | 130.0602 | 130.0585 |  | 130.0776 | 149.574 | 149.572 |  | 149.594
RBC : | 9.3655 |  |  | Rcn : | 0.000472 |  |  |  | Kademe Bilgisi |  | : | 34500 |  | / | 230.9494 |  | Kademe Bilgisi | : | 30000 / 400 |  | Kademe Bilgisi | : | 34500 / 400
İZOLASYON (YALITIM) DİRENÇLERİ ( Ω ) | [16 empty] | ÇEVİRME ORANI ( TTR ) |  |  |  | ÇEVİRME ORANI ( TTR )
|  |  |  | 30 sn |  |  | 45 sn |  |  | 60 sn |  | Birim |  | DAR |  |  | AB / an | BC / bn |  | CA / cn | AB / an | BC / bn |  | CA / cn
Y.G - TANK |  |  |  | 54.6 |  |  | 60.3 |  |  | 64.7 |  | G | Ω | 1.185 |  |  | 136.5682 | 136.5663 |  | 136.5864 | 156.0719 | 156.0699 |  | 156.0928
A.G - TANK |  |  |  | 37.7 |  |  | 44.4 |  |  | 48.8 |  | G | Ω | 1.2944 |  |  | Kademe Bilgisi | : | 31500 / 400 |  | Kademe Bilgisi | : | 36000 / 400
Y.G - A.G |  |  |  | 57.8 |  |  | 63.3 |  |  | 68.8 |  | G | Ω | 1.1903
NOTLAR : Test sonuçlarının değerlendirilmesi kapak sayfasında yapılmıştır.
ONAYLAYAN
Test Tarihi |  |  | : | 05.08.2026
Rapor Tarihi |  |  | : | 05.08.2026
Unvan |  |  | : | Elektrik Mühendisi

## OG SARGI MEVCUT KADEME
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | : | OK AMBALAJ
[5 empty] | LOKASYON |  | : | TR-1
PRİMER SARGI DİRENCİ TEST SONUÇLARI
Üretici : |  | ASTOR |  |  | Model : |  | 2017 |  |  | Seri Numarası : |  | 27-07840
OTURUM TARİHİ : | [7 empty] | 05.08.2026
Operatör : |  | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | STS 5000 |  |  | Cihaz S/N : | 19B20
Sonuçlar | [15 empty] | 1000
16.7348
PT Sargı Otomatik | [7 empty] | HV Mevcut Kademe Tap |  |  |  | 5
Nominal Direnç
Vektör Grubu |  |  |  | Dyn11
3-faz
Nominal Değerler |  |  |  | 9.3646 |  | Ω
Çıkış Kademesi |  |  |  | DC 6A | [9 empty] | A | 0.3018%
[14 empty] | B | 0.1658%
| I Testi [A] |  | I DC [A] |  | V DC [V] |  | Zaman [S] |  | R.ölç[Ω] |  | R. Nom | Hata[%] |  | C | 0.3027%
A | 2 |  | 2 |  | 18.326 |  | 40 |  | 9.35 |  | 9.3646 | 0.3018% | 0 | SINIR DEĞER | 5%
B | 2 |  | 2 |  | 18.3564 |  | 40 |  | 9.3655 |  | 9.3646 | 0.1658% | 0
C | 2 |  | 2 |  | 18.3815 |  | 40 |  | 9.3783 |  | 9.3646 | 0.3027% | 0
[14 empty] | 0.001655 | 0.0016578 | 0.0030267
[14 empty] | 0.0030176 | 0.0013649 | 0.0013667
Sonuç : |  | Yapılan ölçümlerde OG (Orta gerilim) sargısına ait direnç değerleri uygundur.
ONAYLAYAN
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi
TEST TARİHİ |  |  | : | 05.08.2026

## AG SARGI
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | : | OK AMBALAJ
[5 empty] | LOKASYON |  | : | TR-1
SEKONDER SARGI DİRENCİ TEST SONUÇLARI
Üretici : |  | ASTOR |  |  | Model : |  | 2017 |  |  | Seri Numarası : |  |  | 27-07840
OTURUM TARİHİ : | [7 empty] | 05.08.2026
Operatör : |  | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | STS 5000 |  |  | Cihaz S/N : |  | 19B20
Sonuçlar | [16 empty] | 1000
1443.3763
PT Sargı Otomatik | [7 empty] | LV Kademe Tap |  |  |  | 1
Nominal Direnç
Vektör Grubu |  |  |  | Dyn11
3-faz
Nominal Değerler |  |  |  | 0.00047657 |  | Ω
Çıkış Kademesi |  |  |  | DC 400A | [10 empty] | A | 3.347%
[15 empty] | B | 0.4449%
| I Testi [A] |  | I DC [A] |  | V DC [V] |  | Zaman [S] |  | R.ölç[Ω] |  | R. Nom |  | Hata[%] |  | C | 0.4469%
A | 50 |  | 50 |  | 0.023902 |  | 35 |  | 0.0004878 |  | 0.00047657 |  | 3.347% | 0 | SINIR DEĞER | 5%
B | 50 |  | 50 |  | 0.023025 |  | 35 |  | 0.0004699 |  | 0.00047657 |  | 0.4449% | 0
C | 50 |  | 50 |  | 0.023128 |  | 35 |  | 0.000472 |  | 0.00047657 |  | 0.4469% | 0
[15 empty] | 0.038093 | 0.036695 | 0.03239
[15 empty] | 0.033475 | 0.0044492 | 0.004469
Sonuç : |  | Yapılan ölçümlerde AG (Alçak gerilim) sargısına ait direnç değerleri uygundur.
ONAYLAYAN
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi
TEST TARİHİ |  |  | : | 05.08.2026

## İZOLASYON
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | : | OK AMBALAJ
[5 empty] | LOKASYON |  | : | TR-1
D.C. İZOLASYON DİRENCİ TEST SONUÇLARI
Üretici : |  | ASTOR |  |  | Model : |  | 2017 |  |  | Seri Numarası : |  |  | 27-07840
[19 empty] | OG-TANK | AG-TANK | OG-AG
OTURUM TARİHİ : | [7 empty] | 05.08.2026 | [9 empty] | LİMİT | 1.1 | 0.2 | 1.1
[18 empty] | 30 | 108.108 | 74.646 | 114.444
Operatör : |  | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | METREL-MI3210 |  |  | Cihaz S/N : |  | 16060016 |  |  |  |  | 45 | 119.394 | 87.912 | 125.334
[18 empty] | 60 | 128.106 | 96.624 | 136.224
Sonuçlar | [11 empty] | Sıcaklık |  | 30 | °C
O.G. TANK İZOLASYON | [15 empty] | OG-TANK | 1.1
ÖLÇÜLEN DEĞERLER | [5 empty] | HESAPLANAN DEĞERLER 20°C | [10 empty] | UYGUN
30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | 30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | DAR |  | Sonuç
54.6 | GΩ | 60.3 | GΩ | 64.7 | GΩ | 108.108 | GΩ | 119.394 | GΩ | 128.106 | GΩ | 1.185 |  | UYGUN |  |  | DÜŞÜK
A.G. TANK İZOLASYON | [15 empty] | AG-TANK | 0.2
ÖLÇÜLEN DEĞERLER | [5 empty] | HESAPLANAN DEĞERLER 20°C | [10 empty] | UYGUN
30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | 30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | DAR |  | Sonuç
37.7 | GΩ | 44.4 | GΩ | 48.8 | GΩ | 74.646 | GΩ | 87.912 | GΩ | 96.624 | GΩ | 1.2944 |  | UYGUN |  |  | DÜŞÜK
Yapılan ölçümlerde trafonun izolasyon direnç değerleri uygun bulunmuştur.
O.G. A.G. İZOLASYON | [15 empty] | OG-AG | 1.1
ÖLÇÜLEN DEĞERLER | [5 empty] | HESAPLANAN DEĞERLER 20°C | [10 empty] | UYGUN
30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | 30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | DAR |  | Sonuç
57.8 | GΩ | 63.3 | GΩ | 68.8 | GΩ | 114.444 | GΩ | 125.334 | GΩ | 136.224 | GΩ | 1.1903 |  | UYGUN |  |  | DÜŞÜK
Yapılan ölçümlerde trafonun izolasyon direnç değerleri düşük bulunmuştur.
[16 empty] | ÇARPAN | 1.98
Sonuç : |  | Yapılan ölçümlerde trafonun izolasyon direnç değerleri uygun bulunmuştur.
[16 empty] | Test Sıcaklığı | İcra Katsayısı | 1.98
[16 empty] | 0 | 0.25 | 0
[16 empty] | 5 | 0.36
[16 empty] | 10 | 0.5
Not: Polarizasyon endekslerine göre değerlendirme; hem fabrika deney sonuçları hem de daha önceki değerlerle yeni bulunan değerlerin kıyaslanması ile yapılmalıdır. Ölçülen değerler daha önceki değerlere yakın veya büyük ise normal kabul edilir. Ancak ölçüm ilk kez yapılıyorsa; PE=1,0-1,1 Zayıf / PE=1,1-1,25 Şüpheli / PE=1,25-1,40 Orta / PE=1,40-1,60 İyi / PE>1,60 Çok İyi değerlendirmesi yapılır. İzolasyon ölçümlerinde DAR endeksine bağlı kalınmaksızın, sınır değerlerin altında çıkan değerler kötü izolasyon olarak ifade edilmektedir. | [15 empty] | 15 | 0.74
[16 empty] | 20 | 1
[16 empty] | 25 | 1.4
[16 empty] | 30 | 1.98
[8 empty] | ONAYLAYAN | [7 empty] | 35 | 2.8
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi | [11 empty] | 40 | 3.95
TEST TARİHİ |  |  | : | 05.08.2026 | [11 empty] | 45 | 5.6
[16 empty] | 50 | 7.85
[16 empty] | 55 | 11.2
[16 empty] | 60 | 15.85
[16 empty] | 65 | 22.4
[16 empty] | 70 | 31.75
[16 empty] | 75 | 44.7

## Ç.O 34500
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | : | OK AMBALAJ
[5 empty] | LOKASYON |  | : | TR-1
ÇEVİRME ORANI TEST SONUÇLARI
Üretici : |  | ASTOR |  |  | Model : |  | 2017 |  |  | Seri Numarası : |  |  | 27-07840
OTURUM TARİHİ : | [7 empty] | 05.08.2026
Operatör : |  | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | STS 5000 |  |  | Cihaz S/N : |  | 19B20
Sonuçlar
PT Her Bir Kademe Oran | [7 empty] | Tap | 5 |  |  | Kademe #1 |  | 230.9494 | A | 0.12761
[15 empty] | B | 0.12627
Nominal Değerler | [7 empty] | Test Değerleri | [6 empty] | C | 0.141
HV Kademeler |  |  |  | 34500 |  | V |  | Gerilim |  |  |  | 500,0 V |  |  | SINIR DEĞER | 0.5
LV Ratings |  |  |  | 231 |  | V |  | Frekans |  |  |  | 50, Hz |  |  |  |  | 0.5 | -0.5
Çevirme Oranı |  |  |  | 149.3834
Sonuçlar
| Vn HV [V] |  | V HV[V] |  | I HV[A] |  | V LV[V] |  | ᶲV LV [°] |  | Ratio |  | Err % |  |  | ( A ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
A | 500 |  | 500 |  | 0.010028 |  | 1.5 |  | 26,0m |  | 149.574 |  | 0.12761
B | 500 |  | 500 |  | 0.010029 |  | 1.5 |  | 26,0m |  | 149.572 |  | 0.12627 |  |  | ( A ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi hatalı olduğu tespit edilmiştir.
C | 500 |  | 500 |  | 0.010027 |  | 1.5 |  | 26,0m |  | 149.594 |  | 0.141
( B ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
( B ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi hatalı olduğu tespit edilmiştir.
( C ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
( C ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi hatalı olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç : |  | ( A ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
( B ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
( C ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
ONAYLAYAN
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi
TEST TARİHİ |  |  | : | 05.08.2026

## HERMETİK YAĞ DİLEKÇESİ
|  |  | ŞALT SAHASI | : | OK AMBALAJ
|  |  | LOKASYON | : | KAYAPA/BURSA
FİRMA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE
İşletmenizde bulunan trafoların testini 05.08.2026 tarihinde yapmış bulunmaktayız. Test kapsamı içerisinde istenilen trafo yağ analizi işleminin yapılabilmesi için trafodan yağ numunesi alınması gerekmektedir. İşletmenizde bulunan ASTOR marka, 1000kVA, '27-07840' seri numaralı trafonun hermetik tip olmasından dolayı yağ numunesi alınmamıştır. Hermetik tip trafolar atmosfere kapalıdır ve numune alma yerleri mühürlüdür. Mühürlerin açılıp numune alınması durumunda trafonun hermetik özelliği bozulacağından dolayı, fabrika standartlarına göre arıza durumu olmadığı sürece hiçbir şekilde hermetik trafolardan yağ numunesi alınamaz. Bilgilerinize sunarız.
30
30
ONAYLAYAN
UNVAN | : | Elektrik Mühendisi
TEST TARİHİ | : | 05.08.2026