## KAPAK SAYFASI
B.T.S. ELEKTRİK TRAFO BAKIM
MÜH. İNŞ. MAK. LAB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TRAFO TEST RAPORU
Müşterinin Adı |  |  | OK AMBALAJ
Trafo Etiketi |  |  | TR-1
ADRESİ |  |  | KAYAPA/BURSA
RAPOR TARİHİ |  |  | 05.08.2026
REFERANS |  |  | International Electrical Testing Association
RAPOR KONUSU |  |  | 05.08.2026 | Tarihinde yapılan Trafo test raporu.
TRAFO BAKIMI VE KONTROLLERİ
- | Trafonun D.C. İzolasyon test değerleri uygun bulunmuştur.
- | Trafoda yapılan çevirme oranı (TTR) test sonuçları uygun bulmuştur, buna bağlı olarak kademe değiştirici ile sargılar arasındaki bağlantılarda herhangi bir sorun olmadığı gözlemlenmiştir.
- | Trafoda yapılan D.C. Sargı direnci test sonuçlarının uygun olduğu tespit edilmiştir, sargılar arasındaki direnç farklılıkları max. değerin (%5) altındadır. Bu sonuçlara göre; sargı bağlantı uçları, kademe değiştirici kontakları, tij bağlantılarında gevşeklik olmadığı gözlemlenmiştir.
SONUÇ
Mevcut şartlar korunması halinde trafonun kullanımı UYGUNDUR.
ONAYLAYAN
Test Tarihi |  | :
Rapor Tarihi |  | :
Unvan |  | : | Elektrik Mühendisi
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Üçevler Mahallesi Ak-Va Sanayi Sitesi 80. Sokak No:2/P Nilüfer-BURSA
Telefon : 444 0 287 - 0224 441 94 33 Mail: www.btselektrik.com.tr
Gsm : 0532 206 58 32 - 0538 035 35 94

## ANA SAYFA
ŞALT SAHASI
TRAFO ETİKETİ
Üçevler Mh. AK-VA Sanayi Sitesi 80. Sk. No:2/P Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE
TRAFO BİLGİLERİ
Trafo Markası |  |  |  | : | ASTOR |  |  |  | Kademe Bilgisi |  | : | 6 | / | 4 | / | 5
Trafo Gücü (kVA) |  |  |  | : | 1000 |  |  |  | İmal Yılı |  | : | 2017
Gerilim Seviyesi (V) |  |  |  | : | 34500 |  |  |  | Seri Numarası |  | : | 27-07840
Yağ Markası |  |  |  | : | NYNAS |  |  |  | Yağ Ağırlığı (kg) |  | : | 510
Bağlantı Grubu |  |  |  | : | Dyn11 |  |  |  | Kısa Devre Emp.% |  | : | 5.61
Kazan Tipi |  |  |  | : | Hermetik |  | ü |  | Genleşme Tanklı |  |  |  | Kuru Tip
KONTROLLER
[7 empty] | Evet | Hayır | [6 empty] | Evet | Hayır
Trafo Sıcaklık Kontrolü |  |  |  | : | 30 | °C | ü |  | Trafo Temizliği |  |  | : | -
Yağ Seviyesi Kontrolü |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Bina Temizliği |  |  | : | -
DC Redresör Kontrolü |  |  |  | : | 24 VDC |  | ü |  | Kablo Sıkılık Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
Basınç Açma |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Yağ Kaçağı Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
Gaz Açma |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Kademe Conta Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
Termik Alarm |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | O.G Conta Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
Termik Açma |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Kapak Conta Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
İzolatör Kontrolü |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | A.G Conta Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
[17 empty] | ÇEVİRME ORANI ( TTR ) |  |  |  | ÇEVİRME ORANI ( TTR )
[17 empty] | AB / an | BC / bn |  | CA / cn | AB / an | BC / bn |  | CA / cn
[17 empty] | Kademe Bilgisi | : | 28500 / 400 |  | Kademe Bilgisi | : | 33000 / 400
2 | A | SARGI DİRENÇLERİ ( Ω ) |  |  |  |  | 50 | A | ÇEVİRME ORANI ( TTR ) | [7 empty] | ÇEVİRME ORANI ( TTR ) |  |  |  | ÇEVİRME ORANI ( TTR )
RAB : | 9.35 |  |  | Ran : | 0.0004878 |  |  |  | AB / an |  | BC / bn |  |  | CA / cn |  |  | AB / an | BC / bn |  | CA / cn | AB / an | BC / bn |  | CA / cn
RAC : | 9.3783 |  |  | Rbn : | 0.0004699 |  |  |  | 149.574 |  | 149.572 |  |  | 149.594
RBC : | 9.3655 |  |  | Rcn : | 0.000472 |  |  |  | Kademe Bilgisi |  | : | 34500 |  | / | 230.9494 |  | Kademe Bilgisi | : | 30000 / 400 |  | Kademe Bilgisi | : | 34500 / 400
İZOLASYON (YALITIM) DİRENÇLERİ ( Ω ) | [16 empty] | ÇEVİRME ORANI ( TTR ) |  |  |  | ÇEVİRME ORANI ( TTR )
|  |  |  | 30 sn |  |  | 45 sn |  |  | 60 sn |  | Birim |  | DAR |  |  | AB / an | BC / bn |  | CA / cn | AB / an | BC / bn |  | CA / cn
Y.G - TANK |  |  |  | 54.6 |  |  | 60.3 |  |  | 64.7 |  | G | Ω
A.G - TANK |  |  |  | 37.7 |  |  | 44.4 |  |  | 48.8 |  | G | Ω |  |  |  | Kademe Bilgisi | : | 31500 / 400 |  | Kademe Bilgisi | : | 36000 / 400
Y.G - A.G |  |  |  | 57.8 |  |  | 63.3 |  |  | 68.8 |  | G | Ω
NOTLAR : Test sonuçlarının değerlendirilmesi kapak sayfasında yapılmıştır.
ONAYLAYAN
Test Tarihi |  |  | :
Rapor Tarihi |  |  | :
Unvan |  |  | : | Elektrik Mühendisi

## OG SARGI MEVCUT KADEME
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | :
[5 empty] | LOKASYON |  | :
PRİMER SARGI DİRENCİ TEST SONUÇLARI
Üretici : |  |  |  |  | Model : |  |  |  |  | Seri Numarası :
OTURUM TARİHİ :
Operatör : | [5 empty] | Cihaz : |  |  |  |  | Cihaz S/N :
Sonuçlar
PT Sargı Otomatik | [7 empty] | HV Mevcut Kademe Tap
Nominal Direnç
Vektör Grubu
3-faz
Nominal Değerler | [5 empty] | Ω
Çıkış Kademesi |  |  |  | DC 6A | [8 empty] | A
B
| I Testi [A] |  | I DC [A] |  | V DC [V] |  | Zaman [S] |  | R.ölç[Ω] |  | R. Nom | Hata[%] | C
A | [12 empty] | SINIR DEĞER | 5%
B
C
Sonuç : |  | Yapılan ölçümlerde OG (Orta gerilim) sargısına ait direnç değerleri uygundur.
ONAYLAYAN
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi
TEST TARİHİ |  |  | :

## AG SARGI
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | :
[5 empty] | LOKASYON |  | :
SEKONDER SARGI DİRENCİ TEST SONUÇLARI
Üretici : |  |  |  |  | Model : |  |  |  |  | Seri Numarası :
OTURUM TARİHİ :
Operatör : | [5 empty] | Cihaz : |  |  |  |  | Cihaz S/N :
Sonuçlar
PT Sargı Otomatik | [7 empty] | LV Kademe Tap |  |  |  | 1
Nominal Direnç
Vektör Grubu
3-faz
Nominal Değerler | [5 empty] | Ω
Çıkış Kademesi |  |  |  | DC 400A | [9 empty] | A
B
| I Testi [A] |  | I DC [A] |  | V DC [V] |  | Zaman [S] |  | R.ölç[Ω] |  | R. Nom |  | Hata[%] | C
A | [13 empty] | SINIR DEĞER | 5%
B
C
Sonuç : |  | Yapılan ölçümlerde AG (Alçak gerilim) sargısına ait direnç değerleri uygundur.
ONAYLAYAN
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi
TEST TARİHİ |  |  | :

## İZOLASYON
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | :
[5 empty] | LOKASYON |  | :
D.C. İZOLASYON DİRENCİ TEST SONUÇLARI
Üretici : |  |  |  |  | Model : |  |  |  |  | Seri Numarası :
[18 empty] | OG-TANK | AG-TANK | OG-AG
OTURUM TARİHİ : | [16 empty] | LİMİT
30
Operatör : | [5 empty] | Cihaz : |  |  |  |  | Cihaz S/N : | [5 empty] | 45
60
Sonuçlar | [11 empty] | Sıcaklık |  | °C
O.G. TANK İZOLASYON | [14 empty] | OG-TANK | 1.1
ÖLÇÜLEN DEĞERLER | [5 empty] | HESAPLANAN DEĞERLER 20°C | [9 empty] | UYGUN
30 sn |  |  |  | 60 sn |  | 30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | DAR | Sonuç
| GΩ |  | GΩ |  | GΩ |  | GΩ |  | GΩ |  | GΩ |  |  |  |  | DÜŞÜK
A.G. TANK İZOLASYON | [14 empty] | AG-TANK | 0.2
ÖLÇÜLEN DEĞERLER | [5 empty] | HESAPLANAN DEĞERLER 20°C | [9 empty] | UYGUN
30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | 30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | DAR | Sonuç
| GΩ |  | GΩ |  | GΩ |  | GΩ |  | GΩ |  | GΩ |  |  |  |  | DÜŞÜK
Yapılan ölçümlerde trafonun izolasyon direnç değerleri uygun bulunmuştur.
O.G. A.G. İZOLASYON | [14 empty] | OG-AG | 1.1
ÖLÇÜLEN DEĞERLER | [5 empty] | HESAPLANAN DEĞERLER 20°C | [9 empty] | UYGUN
30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | 30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | DAR | Sonuç
| GΩ |  | GΩ |  | GΩ |  | GΩ |  | GΩ |  | GΩ |  |  |  |  | DÜŞÜK
Yapılan ölçümlerde trafonun izolasyon direnç değerleri düşük bulunmuştur.
ÇARPAN
Sonuç :
[15 empty] | Test Sıcaklığı | İcra Katsayısı
[15 empty] | 0 | 0.25
[15 empty] | 5 | 0.36
[15 empty] | 10 | 0.5
Not: Polarizasyon endekslerine göre değerlendirme; hem fabrika deney sonuçları hem de daha önceki değerlerle yeni bulunan değerlerin kıyaslanması ile yapılmalıdır. Ölçülen değerler daha önceki değerlere yakın veya büyük ise normal kabul edilir. Ancak ölçüm ilk kez yapılıyorsa; PE=1,0-1,1 Zayıf / PE=1,1-1,25 Şüpheli / PE=1,25-1,40 Orta / PE=1,40-1,60 İyi / PE>1,60 Çok İyi değerlendirmesi yapılır. İzolasyon ölçümlerinde DAR endeksine bağlı kalınmaksızın, sınır değerlerin altında çıkan değerler kötü izolasyon olarak ifade edilmektedir. | [14 empty] | 15 | 0.74
[15 empty] | 20 | 1
[15 empty] | 25 | 1.4
[15 empty] | 30 | 1.98
[8 empty] | ONAYLAYAN | [6 empty] | 35 | 2.8
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi | [10 empty] | 40 | 3.95
TEST TARİHİ |  |  | : | [11 empty] | 45 | 5.6
[15 empty] | 50 | 7.85
[15 empty] | 55 | 11.2
[15 empty] | 60 | 15.85
[15 empty] | 65 | 22.4
[15 empty] | 70 | 31.75
[15 empty] | 75 | 44.7

## Ç.O 34500
|  |  |  | ŞALT SAHASI |  | :
|  |  |  | LOKASYON |  | :
ÇEVİRME ORANI TEST SONUÇLARI
Üretici : |  |  |  | Model : |  |  |  |  | Seri Numarası :
OTURUM TARİHİ :
Operatör : |  |  |  |  | Cihaz : |  |  |  |  | Cihaz S/N :
Sonuçlar
PT Her Bir Kademe Oran | [6 empty] | Tap |  |  |  | Kademe #1 |  | A
B
[7 empty] | Test Değerleri | [5 empty] | C
[5 empty] | V |  | Gerilim |  |  |  | 500,0 V |  | SINIR DEĞER | 0.5
|  |  | 231 |  | V |  | Frekans |  |  |  | 50, Hz |  |  |  | 0.5 | -0.5
Sonuçlar
| Vn HV [V] | V HV[V] |  | I HV[A] |  | V LV[V] |  | ᶲV LV [°] |  | Ratio |  | Err % |  | ( A ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
A | 500 | 500 |  |  |  | 1.5 |  | 26,0m
B | 500 | 500 |  |  |  | 1.5 |  | 26,0m | [5 empty] | ( A ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi hatalı olduğu tespit edilmiştir.
C | 500 | 500 |  |  |  | 1.5 |  | 26,0m
( B ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
( B ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi hatalı olduğu tespit edilmiştir.
( C ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
( C ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi hatalı olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç :
ONAYLAYAN
UNVAN |  | : | Elektrik Mühendisi
TEST TARİHİ |  | :

## TOPRAKLAMALAR
|  |  |  | ŞALT SAHASI |  | :
|  |  |  | LOKASYON |  | :
Dosya Adı : |  | TOPRAKLAMA ÖLÇÜM SONUÇLARI
OTURUM TARİHİ :
Operatör : |  |  |  |  | Cihaz : |  |  | Cihaz S/N :
Sonuçlar
İŞLETME (NÖTR) TOPRAK DİRENCİ
Sonuç
Max. Ω | 4 |  | Ω |  | Ölçülen |  | Ω | Ω
[11 empty] | UYGUN | UYGUN DEĞİL
KORUMA TOPRAK DİRENCİ
[9 empty] | Sonuç | İşletme (NÖTR) topraklaması direnç değeri normaldir.
Trafo | Max. Ω |  | 4 | Ω | Ölçülen |  | Ω | Ω |  | İşletme (NÖTR) topraklaması direnç değeri yüksek bulunmuştur.
Hücre | Max. Ω |  | 4 | Ω | Ölçülen |  | Ω | Ω |  | Trafo topraklaması direnç değeri normaldir.
Kapılar | Max. Ω |  | 4 | Ω | Ölçülen |  | Ω | Ω |  | Trafo topraklaması direnç değeri yüksek bulunmuştur.
AG. Pano | Max. Ω |  | 4 | Ω | Ölçülen |  | Ω | Ω
Hücre topraklaması direnç değeri normaldir.
Hücre topraklaması direnç değeri yüksek bulunmuştur.
A.G. Pano topraklaması direnç değeri normaldir.
A.G. Pano topraklaması direnç değeri yüksek bulunmuştur.
Kapı topraklaması direnç değeri normaldir.
Kapı topraklaması direnç değeri yüksek bulunmuştur.
Direk topraklaması direnç değeri normaldir.
Direk topraklaması direnç değeri yüksek bulunmuştur.
Sonuç :
UNVAN |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  | :
ODA SİCİL NO |  | :
EKİPNET NO |  | :

## ANA SAYFA KESİCİ
ŞALT SAHASI
LOKASYON
KESİCİ BİLGİLERİ
Kesici Markası |  |  |  | : |  |  |  |  | Kesici Tipi |  |  | :
Anma Akımı (A) |  |  |  | : |  |  |  |  | İmal Yılı |  |  | :
Gerilim Seviyesi (V) |  |  |  | : |  |  |  |  | Seri Numarası |  |  | :
Motor Gerilimi |  |  |  | : |  |  |  |  | Bobin Gerilimi |  |  | :
KONTROLLER
[7 empty] | Evet | Hayır | [6 empty] | Evet | Hayır
Kesici Görsel Kontrolü |  |  |  | : |  |  |  |  | Kesici Temizliği |  |  |  | :
DC Redresör Kontrolü |  |  |  | : |  |  |  |  | Hücre Temizliği |  |  |  | :
İndikatör Kontrolü |  |  |  | : |  |  |  |  | Bara Kontrolü |  |  |  | :
Mekanik Konrolü |  |  |  | : |  |  |  |  | Isıtıcı Kontrolü |  |  |  | :
Kablo Başlığı Kontrolü |  |  |  | : |  |  |  |  | A.A Röle Kontrolü |  |  |  | :
KESİCİ İZOLASYON DİRENCİ (GΩ) | [8 empty] | KESİCİ KONTAK DİRENCİ (Ω)
| TEST VOLTAJI |  |  |  | SONUÇ |  |  |  | TEST AKIMI |  |  |  | SONUÇ
L-1 |  |  |  | kV |  |  | GΩ | [7 empty] | µΩ
L-2 |  |  |  | kV |  |  | GΩ | [7 empty] | µΩ
L-3 |  |  |  | kV |  |  | GΩ | [7 empty] | µΩ
KESİCİ ACMA / KAPAMA ZAMANI
| KESİCİ AÇMA |  |  | EŞ ZAMAN FARKI |  |  |  | KESİCİ KAPAMA |  |  | EŞ ZAMAN FARKI |  |  | SONUÇ
L-1 |  |  | ms |  |  | ms |  |  |  | ms |  |  | ms
L-2 |  |  | ms | BOBİN AKIMI | [5 empty] | ms | BOBİN AKIMI
L-3 |  |  | ms |  |  | A |  |  |  | ms |  |  | A
Sonuç : |  | Yapılan ölçümlerde kesicinin test değerleri uygun bulundu. Kesicinin ve hücrenin
temizliği yapıldı.
Rapor Tarihi |  |  | : | [5 empty] | ONAYLAYAN
Test Tarihi |  |  | :
Unvan |  |  | : | Elektrik Mühendisi
Sicil No |  |  | :
Ekipnet No |  |  | :

## KESİCİ İZOLASYON
|  |  |  | ŞALT SAHASI |  | :
|  |  |  | LOKASYON |  | :
KESİCİ İZOLASYON DİRENCİ TEST SONUÇLARI
OTURUM TARİHİ :
Operatör : |  |  |  |  | Cihaz : |  |  | Cihaz S/N : |  | r1 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50
Sonuçlar
KESİCİ İZOLASYON
R min. | 50 |  | GΩ |  | Test Gerilimi |  | Test Akımı |  | Sonuç
L-1 |  |  | GΩ |  | 10000 | VDC |  | nA
L-2 |  |  | GΩ |  | 10000 | VDC |  | nA
L-3 |  |  | GΩ |  | 10000 | VDC |  | nA
Yapılan ölçümlerde kesicinin İzolasyon değerleri uygundur.
Yapılan ölçümlerde kesicinin İzolasyon değerleri uygun değildir.
Sonuç : | Yapılan ölçümlerde kesicinin İzolasyon değerleri uygundur.
UNVAN |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  | :
ODA SİCİL NO |  | :
EKİPNET NO |  | :

## KESİCİ KONTAK
|  |  | ŞALT SAHASI |  | :
|  |  | LOKASYON |  | :
KESİCİ KONTAK DİRENCİ TEST SONUÇLARI
OTURUM TARİHİ :
Operatör : |  |  |  | Cihaz : |  | Cihaz S/N :
Sonuçlar
Kontak Direnci µΩ |  |  |  |  | L-1
Nominal Değerler |  |  |  |  | Ölçülen
Maksimum Direnç |  | 150 |  | µΩ | Akım DC |  | 82 | A
[5 empty] | Gerilim DC |  |  | mV
Çıkış Kademesi |  | DC 400A |  |  | Sonuçlar
Akım |  | 80,00A |  |  | Ölçülen Direnç |  |  | µΩ
[5 empty] | Hata |  |  | %
Kontak Direnci µΩ |  |  |  |  | L-2
Kesicinin L1 kontağına ait geçiş direci uygundur.
Nominal Değerler |  |  |  |  | Ölçülen |  |  |  | Kesicinin L1 kontağına ait geçiş direci uygun değildir.
Nominal Direnç |  | 150 |  | µΩ | Akım DC |  | 82 | A | Kesicinin L2 kontağına ait geçiş direci uygundur.
[5 empty] | Gerilim DC |  |  | mV | Kesicinin L2 kontağına ait geçiş direci uygun değildir.
Çıkış Kademesi |  | DC 400A |  |  | Sonuçlar |  |  |  | Kesicinin L3 kontağına ait geçiş direci uygundur.
Akım |  | 80,00A |  |  | Ölçülen Direnç |  |  | µΩ | Kesicinin L3 kontağına ait geçiş direci uygun değildir.
%
Kontak Direnci µΩ |  |  |  |  | L-3
Nominal Değerler |  |  |  |  | Ölçülen
Nominal Direnç |  | 150 |  | µΩ | Akım DC |  | 82 | A
[5 empty] | Gerilim DC |  |  | mV
Çıkış Kademesi |  | DC 400A |  |  | Sonuçlar
Akım |  | 80,00A |  |  | Ölçülen Direnç |  |  | µΩ
%
Sonuç:
UNVAN | : | Elektrik Mühendisi |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ | :
ODA SİCİL NO | :
EKİPNET NO | :

## AÇMA-KAPAMA
|  |  | ŞALT SAHASI |  |  | :
|  |  | LOKASYON |  |  | :
KESİCİ AÇMA-KAPAMA SÜRELERİ TEST SONUÇLARI
OTURUM TARİHİ :
1
Operatör : |  |  |  | Cihaz : |  |  | Cihaz S/N : | [5 empty] | 3
KESİCİ BİLGİLERİ | [10 empty] | 20
Kesici Markası |  | : |  |  |  | Kesici Tipi | :
Anma Akımı (A) |  | : |  |  |  | İmal Yılı | : | [6 empty] | Uygun
Gerilim Seviyesi (V) |  | : |  |  |  | Seri Numarası | : | [6 empty] | Uygun Değil
Motor Gerilimi |  | : |  |  |  | Bobin Gerilimi | : |  |  | Max. | Max. | Max.
KESİCİ AÇMA / KAPAMA ZAMANI | [9 empty] | 80 | 120 | 5 |  | 0
Açma | [5 empty] | Kapama
[10 empty] | 40 | 30 | 20 | 10
A-1 | ms | Bobin Gerilimi |  |  |  | A-1 | ms | Bobin Gerilimi |  | 40 | 30 | 20 | 10
B-1 | ms |  |  |  |  | B-1 | ms
C-1 | ms | Bobin Akımı |  |  | A | C-1 | ms | Bobin Akımı | A
Faz Uyuşmazlığı | [5 empty] | Faz Uyuşmazlığı | [7 empty] | Kesicinin L1 fazına ait izolasyon direnç değeri uygun değildir.
| ms | [5 empty] | ms
Kesicinin L2 fazına ait izolasyon direnç değeri uygundur.
Kesicinin L2 fazına ait izolasyon direnç değeri uygun değildir.
Kesicinin L3 fazına ait izolasyon direnç değeri uygundur.
Kesicinin L3 fazına ait izolasyon direnç değeri uygun değildir.
Kesicinin Açma süreleri ve bobin akım değerleri uygundur.
TEDAŞ-MLZ/95-008.A İlgili Teknik Şartnamesi Gereği | [13 empty] | Kesicinin Açma süreleri uygun değildir.
Açma süresi: 80 milisaniyeden az | [13 empty] | Kesicinin Kapama süreleri ve bobin akım değerleri uygundur.
Kapama süresi: 120 milisaniyeden az | [13 empty] | Kesicinin Kapama süreleri uygun değildir.
Açma süresi faz uyuşmazlığı: 5 milisaniyeden az | [13 empty] | Kesicinin Açma-Kapama Süresi Faz Uyuşmazlığı uygundur.
Kapama süresi faz uyuşmazlığı: 5 milisaniyeden az | [13 empty] | Kesicinin Açma-Kapama Süresi Faz Uyuşmazlığı uygun değildir.
Sonuç :
UNVAN | : | Elektrik Mühendisi |  |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ | :
ODA SİCİL NO | :
EKİPNET NO | :

## YAĞ RAPORU
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | :
[5 empty] | LOKASYON |  | :
Dosya Adı : |  |  | İZOLASYON YAĞI TEST SONUÇLARI | [6 empty] | Güç: |  | kVA
Üretici : |  |  |  |  | Model : |  |  |  |  | Seri Numarası :
Yağ Markası: |  |  |  |  | Yağ Ağırlığı: |  |  |  |  | Gerilim Seviyesi:
RAPOR TARİHİ :
30
Sonuçlar
DİELEKTRİK DAYANIM TESTİ ( VDE0370 )
DENEY 1 |  | 60 |  | kV
DENEY 2 |  | 60 |  | kV
DENEY 3 |  | 60 |  | kV | [9 empty] | 30
DENEY 4 |  | 60 |  | kV
DENEY 5 |  | 60 |  | kV
DENEY 6 |  | 60 |  | kV
Vort |  |  |  | kV
Testin Adı |  |  | Değer |  |  | Birim |  |  | Standardı |  | Sınır Değerler
Asidite |  |  | 0.094 |  |  | mgKOH/g |  |  | ASTMD664 |  | max 0,300 mgKOH/g
Yoğunluk |  |  | 0.886 |  |  | g/cm3 |  |  | ASTMD1298 |  | 0,800-0,950 g/cm3
Çözünmüş Su |  |  | 10.5 |  |  | ppm |  |  | ASTMD1533 |  | max 30 ppm
Görünüş |  |  | AÇIK SARI
KULLANILAN CİHAZLARA AİT BİLGİLER
SA-60 DİELEKTRİK DAYANIM TEST CİHAZI
SERİ NO: 97142 KAL. NO: 537602 / TARİH: 27.05.2025
MEZÜR
KAL. NO: 389202 / TARİH: 16.04.2025
DENSİMETRE
KAL.NO: 389201 / TARİH: 17.04.2025
COU-LO AQUAMAX KF Moisture Meter
Sonuç : Yapılan ölçümler sonucu izolasyon yağının test değerleri uygun bulunmuştur.
Not: | Yağ örneği firmamız çalışanları tarafından alınmıştır.
UNVAN |  |  | : |  |  |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  |  | :
ODA SİCİL NO |  |  | :
EKİPNET NO |  |  | :

## HERMETİK YAĞ DİLEKÇESİ
|  |  | ŞALT SAHASI | :
|  |  | LOKASYON | :
FİRMA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE
İşletmenizde bulunan trafoların testini 05.08.2026 tarihinde yapmış bulunmaktayız. Test kapsamı içerisinde istenilen trafo yağ analizi işleminin yapılabilmesi için trafodan yağ numunesi alınması gerekmektedir. İşletmenizde bulunan ASTOR marka, 1000kVA, '27-07840' seri numaralı trafonun hermetik tip olmasından dolayı yağ numunesi alınmamıştır. Hermetik tip trafolar atmosfere kapalıdır ve numune alma yerleri mühürlüdür. Mühürlerin açılıp numune alınması durumunda trafonun hermetik özelliği bozulacağından dolayı, fabrika standartlarına göre arıza durumu olmadığı sürece hiçbir şekilde hermetik trafolardan yağ numunesi alınamaz. Bilgilerinize sunarız.
30
30
ONAYLAYAN
UNVAN | : | Elektrik Mühendisi
TEST TARİHİ | :