## KAPAK SAYFASI
B.T.S. ELEKTRİK TRAFO BAKIM
MÜH. İNŞ. MAK. LAB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TRAFO BAKIM RAPORU
Müşterinin Adı |  |  | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
Trafo Etiketi |  |  | TRAFO 1
ADRESİ |  |  | O.S.B. / BURSA
RAPOR TARİHİ |  |  | 2024-01-19
REFERANS |  |  | International Electrical Testing Association
RAPOR KONUSU |  |  | 2024-01-16 | Tarihinde yapılan Trafo Bakım raporu.
TRAFO BAKIMI VE KONTROLLERİ
- | Trafonun D.C. İzolasyon test değerleri uygun bulunmuştur.
- | Trafoda yapılan çevirme oranı (TTR) test sonuçları uygun bulmuştur, buna bağlı olarak kademe değiştirici ile sargılar arasındaki bağlantılarda herhangi bir sorun olmadığı gözlemlenmiştir.
- | Trafoda yapılan D.C. Sargı direnci test sonuçlarının uygun olduğu tespit edilmiştir, sargılar arasındaki direnç farklılıkları max. değerin (%5) altındadır. Bu sonuçlara göre; sargı bağlantı uçları, kademe değiştirici kontakları, tij bağlantılarında gevşeklik olmadığı gözlemlenmiştir.
- | Görsel olarak yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır.
SONUÇ
Kontroller yapıldıktan sonra trafoya enerji verildi. Mevcut şartlar korunması halinde bir sonraki kontrol periyoduna kadar trafonun kullanımı UYGUNDUR. Aksi belirtilmediği sürece periyodik kontroller 1 (bir) yıl sonra yapılır.
Test Tarihi |  | : | 2024-01-16 |  | ONAYLAYAN
Rapor Tarihi |  | : | 2024-01-19
Unvan |  | : | Elektrik Mühendisi
Sicil No |  | : | 88258
Ekipnet No |  | : | K202439698
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Üçevler Mahallesi Ak-Va Sanayi Sitesi 80. Sokak No:2/P Nilüfer-BURSA
Telefon : 444 0 287 - 0224 441 94 33 Mail: www.btselektrik.com.tr
Gsm : 0532 206 58 32 - 0538 035 35 94

## ANA SAYFA
[6 empty] | ŞALT SAHASI |  |  | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
[6 empty] | TRAFO ETİKETİ |  |  | TRAFO 1
Üçevler Mh. AK-VA Sanayi Sitesi 80. Sk. No:2/P Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE
TRAFO BİLGİLERİ
Trafo Markası |  |  |  | : | BEST |  |  |  | Kademe Bilgisi |  | : | 6 | / | 4 | / | 3
Trafo Gücü (kVA) |  |  |  | : | 2000 |  |  |  | İmal Yılı |  | : | 06/2013
Gerilim Seviyesi (V) |  |  |  | : | 34500 / 400 |  |  |  | Seri Numarası |  | : | 1330
Bağlantı Grubu |  |  |  | : | Dyn11 |  |  |  | Kısa Devre Emp.% |  | : | 6.42
Kazan Tipi |  |  |  | : | Hermetik |  |  |  | Genleşme Tanklı |  |  |  | Kuru Tip |  | ü
KONTROLLER
[7 empty] | Evet | Hayır | [6 empty] | Evet | Hayır
Trafo Sıcaklık Kontrolü |  |  |  | : | 35 | °C | ü |  | Trafo Temizliği |  |  | : | YAPILDI |  | ü
Fan ON |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Bina Temizliği |  |  | : | UYGUN |  | ü
DC Redresör Kontrolü |  |  |  | : | 24 | Vdc | ü |  | Kablo Sıkılık Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
Termometre Alarm |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Epoksi Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
Termometre Trip |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Termistor Kontrolü |  |  | : | UYGUN |  | ü
Fan OFF |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Topraklama Bağlantısı |  |  | : | UYGUN |  | ü
TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ ( Ω ) | [16 empty] | ÇEVİRME ORANI ( TTR ) |  |  |  | ÇEVİRME ORANI ( TTR )
Trafo Topraklaması |  |  |  |  | : | 0.16 |  | Ω | A.G Pano Topraklaması |  |  |  | : | 0 |  | Ω | AB / an | BC / bn |  | CA / cn | AB / an | BC / bn |  | CA / cn
Nötr (işletme) Topraklaması |  |  |  |  | : | 0.15 |  | Ω | Kapı Topraklaması |  |  |  | : | 0.16 |  | Ω | 123.5333 | 123.7365 |  | 123.5713 | 143.0326 | 143.2679 |  | 143.0766
Hücre Topraklaması |  |  |  |  | : | 0.16 |  | Ω | Direk Topraklaması |  |  |  | : | _ |  | Ω | Kademe Bilgisi | : | 28500 / 400 |  | Kademe Bilgisi | : | 33000 / 400
2 | A | SARGI DİRENÇLERİ ( Ω ) |  |  |  |  | 100 | A | ÇEVİRME ORANI ( TTR ) | [7 empty] | ÇEVİRME ORANI ( TTR ) |  |  |  | ÇEVİRME ORANI ( TTR )
RAB : | 3.263 |  |  | Ran : | 0.000256 |  |  |  | AB / an |  | BC / bn |  |  | CA / cn |  |  | AB / an | BC / bn |  | CA / cn | AB / an | BC / bn |  | CA / cn
RAC : | 3.258 |  |  | Rbn : | 0.000257 |  |  |  | 149.539 |  | 149.785 |  |  | 149.585 |  |  | 130.0298 | 130.2437 |  | 130.0698 | 149.539 | 149.785 |  | 149.585
RBC : | 3.35 |  |  | Rcn : | 0.000251 |  |  |  | Kademe Bilgisi |  | : | 34500 |  | / | 230.9494 |  | Kademe Bilgisi | : | 30000 / 400 |  | Kademe Bilgisi | : | 34500 / 400
İZOLASYON (YALITIM) DİRENÇLERİ ( Ω ) | [16 empty] | ÇEVİRME ORANI ( TTR ) |  |  |  | ÇEVİRME ORANI ( TTR )
|  |  |  | 30 sn |  |  | 45 sn |  |  | 60 sn |  | Birim |  | DAR |  |  | AB / an | BC / bn |  | CA / cn | AB / an | BC / bn |  | CA / cn
Y.G - TANK |  |  |  | 1111 |  |  | 2311 |  |  | 3456 |  | G | Ω | 3.1107 |  |  | 136.5362 | 136.7608 |  | 136.5782 | 156.0354 | 156.2921 |  | 156.0834
A.G - TANK |  |  |  | 1111 |  |  | 3232 |  |  | 3456 |  | G | Ω | 3.1107 |  |  | Kademe Bilgisi | : | 31500 / 400 |  | Kademe Bilgisi | : | 36000 / 400
Y.G - A.G |  |  |  | 1111 |  |  | 3232 |  |  | 3345 |  | G | Ω | 3.0108
NOTLAR : Trafonun, trafo odasının, hücre odasının, trafo koruma hücresinin, kesicinin test, kontrol ve temizliği yapıldı. Test sonuçlarının değerlendirilmesi kapak sayfasında yapılmıştır.
Rapor Tarihi |  |  | : | 2024-01-19 |  |  |  |  | ONAYLAYAN
Test Tarihi |  |  | : | 2024-01-16
Unvan |  |  | : | Elektrik Mühendisi
Sicil No |  |  | : | 88258
Ekipnet No |  |  | : | K202439698

## OG SARGI MEVCUT KADEME
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | : | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
[5 empty] | LOKASYON |  | : | TRAFO 1
PRİMER SARGI DİRENCİ TEST SONUÇLARI
Üretici : |  | BEST |  |  | Model : |  | 06/2013 |  |  | Seri Numarası : |  |  | 1330
OTURUM TARİHİ : | [7 empty] | 2024-01-19
Operatör : |  | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | STS 5000 |  |  | Cihaz S/N : |  | 19B20
Sonuçlar | [16 empty] | 2000
33.4696
PT Sargı Otomatik | [7 empty] | HV Mevcut Kademe Tap |  |  |  |  | 3
Nominal Direnç | [7 empty] | Sıcaklık Kompan. |  |  |  | Hayır
Vektör Grubu |  |  |  | Dyn11 |  |  |  | Malzeme |  |  |  | Cu
3-faz
Nominal Değerler |  |  |  | 3.2903 |  | Ω
Çıkış Kademesi |  |  |  | DC 6A | [10 empty] | A | 2.597%
[15 empty] | B | 2.824%
| I Testi [A] |  | I DC [A] |  | V DC [V] |  | Zaman [S] |  | R.ölç[Ω] |  | R. Nom |  | Hata[%] |  | C | 2.746%
A | 2 |  | 2 |  | 6.3955 |  | 40 |  | 3.263 |  | 3.2903 |  | 2.597% | 0 | SINIR DEĞER | 5%
B | 2 |  | 2 |  | 6.566 |  | 40 |  | 3.35 |  | 3.2903 |  | 2.824% | 0
C | 2 |  | 2 |  | 6.3857 |  | 40 |  | 3.258 |  | 3.2903 |  | 2.746% | 0
[15 empty] | 0.02597 | 0.026663 | 0.0015323
[15 empty] | 0.0015347 | 0.028238 | 0.027463
Sonuç : |  | Yapılan ölçümlerde OG (Orta gerilim) sargısına ait direnç değerleri uygundur.
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  |  | : | 2024-01-16
ODA SİCİL NO |  |  | : | 88258
EKİPNET NO |  |  | : | K202439698

## AG SARGI
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | : | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
[5 empty] | LOKASYON |  | : | TRAFO 1
SEKONDER SARGI DİRENCİ TEST SONUÇLARI
Üretici : |  | BEST |  |  | Model : |  | 06/2013 |  |  | Seri Numarası : |  |  | 1330
OTURUM TARİHİ : | [7 empty] | 2024-01-19
Operatör : |  | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | STS 5000 |  |  | Cihaz S/N : |  | 19B20
Sonuçlar | [16 empty] | 2000
2886.7527
PT Sargı Otomatik | [7 empty] | LV Kademe Tap |  |  |  | 1
Nominal Direnç | [7 empty] | Sıcaklık Kompan. |  |  |  | Hayır
Vektör Grubu |  |  |  | Dyn11 |  |  |  | Malzeme |  |  |  | Cu
3-faz
Nominal Değerler |  |  |  | 0.00025467 |  | Ω
Çıkış Kademesi |  |  |  | DC 400A | [10 empty] | A | 0.3891%
[15 empty] | B | 0.3906%
| I Testi [A] |  | I DC [A] |  | V DC [V] |  | Zaman [S] |  | R.ölç[Ω] |  | R. Nom |  | Hata[%] |  | C | 1.953%
A | 100 |  | 100 |  | 0.025088 |  | 35 |  | 0.000256 |  | 0.00025467 |  | 0.3891% | 0 | SINIR DEĞER | 5%
B | 100 |  | 100 |  | 0.025186 |  | 35 |  | 0.000257 |  | 0.00025467 |  | 0.3906% | 0
C | 100 |  | 100 |  | 0.024598 |  | 35 |  | 0.000251 |  | 0.00025467 |  | 1.953% | 0
[15 empty] | 0.0038911 | 0.0039063 | 0.019531
[15 empty] | 0.01992 | 0.023904 | 0.023346
Sonuç : |  | Yapılan ölçümlerde AG (Alçak gerilim) sargısına ait direnç değerleri uygundur.
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  |  | : | 2024-01-16
ODA SİCİL NO |  |  | : | 88258
EKİPNET NO |  |  | : | K202439698

## İZOLASYON
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | : | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
[5 empty] | LOKASYON |  | : | TRAFO 1
D.C. İZOLASYON DİRENCİ TEST SONUÇLARI
Üretici : |  | BEST |  |  | Model : |  | 06/2013 |  |  | Seri Numarası : |  |  | 1330
[19 empty] | OG-TANK | AG-TANK | OG-AG
OTURUM TARİHİ : | [7 empty] | 2024-01-19 | [9 empty] | LİMİT | 1.1 | 0.2 | 1.1
[18 empty] | 30 | 3110.8 | 3110.8 | 3110.8
Operatör : |  | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | METREL-MI3210 |  |  | Cihaz S/N : |  | 16060016 |  |  |  |  | 45 | 6470.8 | 9049.6 | 9049.6
[18 empty] | 60 | 9676.8 | 9676.8 | 9366
Sonuçlar | [11 empty] | Sıcaklık |  | 35 | °C
O.G. TANK İZOLASYON | [15 empty] | OG-TANK | 1.1
ÖLÇÜLEN DEĞERLER | [5 empty] | HESAPLANAN DEĞERLER 20°C | [10 empty] | UYGUN
30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | 30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | DAR |  | Sonuç
1111 | GΩ | 2311 | GΩ | 3456 | GΩ | 3110.8 | GΩ | 6470.8 | GΩ | 9676.8 | GΩ | 3.1107 |  | UYGUN |  |  | DÜŞÜK
A.G. TANK İZOLASYON | [15 empty] | AG-TANK | 0.2
ÖLÇÜLEN DEĞERLER | [5 empty] | HESAPLANAN DEĞERLER 20°C | [10 empty] | UYGUN
30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | 30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | DAR |  | Sonuç
1111 | GΩ | 3232 | GΩ | 3456 | GΩ | 3110.8 | GΩ | 9049.6 | GΩ | 9676.8 | GΩ | 3.1107 |  | UYGUN |  |  | DÜŞÜK
Yapılan ölçümlerde trafonun izolasyon direnç değerleri uygun bulunmuştur.
O.G. A.G. İZOLASYON | [15 empty] | OG-AG | 1.1
ÖLÇÜLEN DEĞERLER | [5 empty] | HESAPLANAN DEĞERLER 20°C | [10 empty] | UYGUN
30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | 30 sn |  | 45 sn |  | 60 sn |  | DAR |  | Sonuç
1111 | GΩ | 3232 | GΩ | 3345 | GΩ | 3110.8 | GΩ | 9049.6 | GΩ | 9366 | GΩ | 3.0108 |  | UYGUN |  |  | DÜŞÜK
Yapılan ölçümlerde trafonun izolasyon direnç değerleri düşük bulunmuştur.
[16 empty] | ÇARPAN | 2.8
Sonuç : |  | Yapılan ölçümlerde trafonun izolasyon direnç değerleri uygun bulunmuştur.
[16 empty] | Test Sıcaklığı | İcra Katsayısı | 2.8
[16 empty] | 0 | 0.25 | 0
[16 empty] | 5 | 0.36
[16 empty] | 10 | 0.5
Not: Polarizasyon endekslerine göre değerlendirme; hem fabrika deney sonuçları hem de daha önceki değerlerle yeni bulunan değerlerin kıyaslanması ile yapılmalıdır. Ölçülen değerler daha önceki değerlere yakın veya büyük ise normal kabul edilir. Ancak ölçüm ilk kez yapılıyorsa; PE=1,0-1,1 Zayıf / PE=1,1-1,25 Şüpheli / PE=1,25-1,40 Orta / PE=1,40-1,60 İyi / PE>1,60 Çok İyi değerlendirmesi yapılır. İzolasyon ölçümlerinde DAR endeksine bağlı kalınmaksızın, sınır değerlerin altında çıkan değerler kötü izolasyon olarak ifade edilmektedir. | [15 empty] | 15 | 0.74
[16 empty] | 20 | 1
[16 empty] | 25 | 1.4
[16 empty] | 30 | 1.98
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  |  | ONAYLAYAN | [7 empty] | 35 | 2.8
TEST TARİHİ |  |  | : | 2024-01-16 | [11 empty] | 40 | 3.95
ODA SİCİL NO |  |  | : | 88258 | [11 empty] | 45 | 5.6
EKİPNET NO |  |  | : | K202439698 | [11 empty] | 50 | 7.85
[16 empty] | 55 | 11.2
[16 empty] | 60 | 15.85
[16 empty] | 65 | 22.4
[16 empty] | 70 | 31.75
[16 empty] | 75 | 44.7

## Ç.O 34500
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | : | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
[5 empty] | LOKASYON |  | : | TRAFO 1
ÇEVİRME ORANI TEST SONUÇLARI
Üretici : |  | BEST |  |  | Model : |  | 06/2013 |  |  | Seri Numarası : |  |  | 1330
OTURUM TARİHİ : | [7 empty] | 2024-01-19
Operatör : |  | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | STS 5000 |  |  | Cihaz S/N : |  | 19B20
Sonuçlar
PT Her Bir Kademe Oran | [7 empty] | Tap | 3 |  |  | Kademe #1 |  | 230.9494 | A | 0.10418
[15 empty] | B | 0.26886
Nominal Değerler | [7 empty] | Test Değerleri | [6 empty] | C | 0.13497
HV Kademeler |  |  |  | 34500 |  | V |  | Gerilim |  |  |  | 500,0 V |  |  | SINIR DEĞER | 0.5
LV Ratings |  |  |  | 231 |  | V |  | Frekans |  |  |  | 50, Hz |  |  |  |  | 0.5 | -0.5
Çevirme Oranı |  |  |  | 149.3834
Sonuçlar
| Vn HV [V] |  | V HV[V] |  | I HV[A] |  | V LV[V] |  | ᶲV LV [°] |  | Ratio |  | Err % |  |  | ( A ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
A | 500 |  | 500 |  | 0.010031 |  | 1.5 |  | 26,0m |  | 149.539 |  | 0.10418
B | 500 |  | 500 |  | 0.010014 |  | 1.5 |  | 26,0m |  | 149.785 |  | 0.26886 |  |  | ( A ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi hatalı olduğu tespit edilmiştir.
C | 500 |  | 500 |  | 0.010028 |  | 1.5 |  | 26,0m |  | 149.585 |  | 0.13497
( B ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
( B ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi hatalı olduğu tespit edilmiştir.
( C ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
( C ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi hatalı olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç : |  | ( A ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
( B ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
( C ) Fazına ait çevirme oranı hata yüzdesi uygundur.
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  |  | : | 2024-01-16
ODA SİCİL NO |  |  | : | 88258
EKİPNET NO |  |  | : | K202439698

## TOPRAKLAMALAR
|  |  |  | ŞALT SAHASI |  | : | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
|  |  |  | LOKASYON |  | : | TRAFO 1
Dosya Adı : |  | TOPRAKLAMA ÖLÇÜM SONUÇLARI
OTURUM TARİHİ : | [6 empty] | 2024-01-19
Operatör : | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | METREL-MI3123 |  | Cihaz S/N : |  | 16350177
Sonuçlar
İŞLETME (NÖTR) TOPRAK DİRENCİ
Sonuç
Max. Ω | 2 |  | Ω |  | Ölçülen |  | Ω | 0.15 | Ω | UYGUN
[13 empty] | UYGUN | UYGUN DEĞİL
KORUMA TOPRAK DİRENCİ
[10 empty] | Sonuç |  | İşletme (NÖTR) topraklaması direnç değeri normaldir.
Trafo | Max. Ω |  | 2 | Ω | Ölçülen |  | Ω | 0.16 | Ω | UYGUN |  | İşletme (NÖTR) topraklaması direnç değeri yüksek bulunmuştur.
Hücre | Max. Ω |  | 2 | Ω | Ölçülen |  | Ω | 0.16 | Ω | UYGUN |  | Trafo topraklaması direnç değeri normaldir.
Kapılar | Max. Ω |  | 2 | Ω | Ölçülen |  | Ω | 0.16 | Ω | UYGUN |  | Trafo topraklaması direnç değeri yüksek bulunmuştur.
AG. Pano | Max. Ω |  | 2 | Ω | Ölçülen |  | Ω | 0 | Ω | UYGUN
Hücre topraklaması direnç değeri normaldir.
Hücre topraklaması direnç değeri yüksek bulunmuştur.
A.G. Pano topraklaması direnç değeri normaldir.
A.G. Pano topraklaması direnç değeri yüksek bulunmuştur.
Kapı topraklaması direnç değeri normaldir.
Kapı topraklaması direnç değeri yüksek bulunmuştur.
Direk topraklaması direnç değeri normaldir.
Direk topraklaması direnç değeri yüksek bulunmuştur.
Sonuç : | İşletme (NÖTR) topraklaması direnç değeri normaldir.
Trafo topraklaması direnç değeri normaldir.
Hücre topraklaması direnç değeri normaldir.
Kapı topraklaması direnç değeri normaldir.
A.G. Pano topraklaması direnç değeri normaldir.
UNVAN |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  | : | 2024-01-16
ODA SİCİL NO |  | : | 88258
EKİPNET NO |  | : | K202439698

## HV PF
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | : | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
[5 empty] | LOKASYON |  | : | TRAFO 1
YÜKSEK GERİLİM GÜÇ FAKTÖRÜ TEST SONUÇLARI
[16 empty] | Test Sıcaklığı | İcra Katsayısı
Üretici : |  | BEST |  |  | Model : |  | 06/2013 |  |  | Seri Numarası : |  |  | 1330
[16 empty] | 10 | 0.8 | 1.4
OTURUM TARİHİ : | [7 empty] | 2024-01-19 | [7 empty] | 15 | 0.9
[16 empty] | 20 | 1
Operatör : |  | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | STS 5000 |  |  | Cihaz S/N : |  | 19B20 |  |  | 25 | 1.2
[16 empty] | 30 | 1.25
Sonuçlar | [15 empty] | 35 | 1.4
[16 empty] | 40 | 1.55
HV Sargı | [8 empty] | Sıcaklık: |  |  |  | ~ | 35 | °C | 45 | 1.75
Testler | # |  | Kapasitans |  |  | Tarama |  |  | Mod |  |  | V [V] |  | f [Hz] |  | 50 | 1.95
| 1 | 1 | CH |  |  | Hiçbiri |  |  | GSTg-A |  |  | 10000 |  | 50 |  | 55 | 2.18
| 2 | 1 | CHL |  |  | Hiçbiri |  |  | UST-A |  |  | 10000 |  | 50 |  | 60 | 2.42
| 3 | 1 | CH+CHL |  |  | Hiçbiri |  |  | GST |  |  | 10000 |  | 50 |  | 65 | 2.7
[16 empty] | 70 | 3
Sonuçlar | CH
| # | V [V] |  | f [Hz] |  | PF (%) |  | Kayıp W |  | Z (kΩ) |  | Stest (VA) |  | PF20°C
| 1 | 10000 |  | 50 |  | 0.202 |  | 0.10592 |  | 1919.95 |  | 52.423 |  | 0.14429
CHL
| # | V [V] |  | f [Hz] |  | PF (%) |  | Kayıp W |  | Z (kΩ) |  | Stest (VA) |  | PF20°C
| 2 | 10000 |  | 50 |  | 0.32 |  | 0.36838 |  | 888.675 |  | 113.255 |  | 0.22857
CH+CHL
| # | V [V] |  | f [Hz] |  | PF (%) |  | Kayıp W |  | Z (kΩ) |  | Stest (VA) |  | PF20°C
| 3 | 10000 |  | 50 |  | 0.345 |  | 0.47396 |  | 607.447 |  | 165.678 |  | 0.24643
Not: Hava koşullarının test değerlerine olan etkisini ortadan kaldırıp, sonraki ölçümlerde kıyaslama imkanı sağlamak amacıyla, mevcut sıcaklık değeri kaydedilerek ölçülen %PF değerlerine, referans bir sıcaklığa (20°C) göre sıcaklık icralaması yapılmaktadır. İşletmedeki transformatörlerde PF(20°C) ≤ 1 olmalıdır.
TEST DEĞERLERİNİN YORUMU
CH (YG/Tank-Nüve) değerleri uygundur.
CHL (YG/AG) değerleri uygundur.
CH+CHL (∑YG/Tank-Nüve) değerleri uygundur.
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  |  | : | 2024-01-16
ODA SİCİL NO |  |  | : | 88258
EKİPNET NO |  |  | : | K202439698

## LV PF
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  | : | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
[5 empty] | LOKASYON |  | : | TRAFO 1
ALÇAK GERİLİM GÜÇ FAKTÖRÜ TEST SONUÇLARI
[16 empty] | Test Sıcaklığı | İcra Katsayısı
Üretici : |  | BEST |  |  | Model : |  | 06/2013 |  |  | Seri Numarası : |  |  | 1330
[16 empty] | 10 | 0.8 | 1.4
OTURUM TARİHİ : | [7 empty] | 2024-01-19 | [7 empty] | 15 | 0.9
[16 empty] | 20 | 1
Operatör : |  | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | STS 5000 |  |  | Cihaz S/N : |  | 19B20 |  |  | 25 | 1.2
[16 empty] | 30 | 1.25
Sonuçlar | [15 empty] | 35 | 1.4
[16 empty] | 40 | 1.55
LV Sargı | [8 empty] | Sıcaklık: |  |  |  | ~ | 35 | °C | 45 | 1.75
Testler | # |  | Kapasitans |  |  | Tarama |  |  | Mod |  |  | V [V] |  | f [Hz] |  | 50 | 1.95
| 1 | 1 | CL |  |  | Hiçbiri |  |  | GSTg-A |  |  | 10000 |  | 50 |  | 55 | 2.18
| 2 | 1 | CHL |  |  | Hiçbiri |  |  | UST-A |  |  | 10000 |  | 50 |  | 60 | 2.42
| 3 | 1 | CL+CHL |  |  | Hiçbiri |  |  | GST |  |  | 10000 |  | 50 |  | 65 | 2.7
[16 empty] | 70 | 3
Sonuçlar | CL
| # | V [V] |  | f [Hz] |  | PF (%) |  | Kayıp W |  | Z (kΩ) |  | Stest (VA) |  | PF20°C
| 1 | 1000 |  | 50 |  | 0.513 |  | 0.10228 |  | 202.124 |  | 19.915 |  | 0.36643
CHL
| # | V [V] |  | f [Hz] |  | PF (%) |  | Kayıp W |  | Z (kΩ) |  | Stest (VA) |  | PF20°C
| 2 | 1000 |  | 50 |  | 0.323 |  | 0.014657 |  |  |  | 4.528 |  | 0.23071
CL+CHL
| # | V [V] |  | f [Hz] |  | PF (%) |  | Kayıp W |  | Z (kΩ) |  | Stest (VA) |  | PF20°C
| 3 | 1000 |  | 50 |  | 0.477 |  | 0.11662 |  | 164.684 |  | 24.443 |  | 0.34071
Not: Hava koşullarının test değerlerine olan etkisini ortadan kaldırıp, sonraki ölçümlerde kıyaslama imkanı sağlamak amacıyla, mevcut sıcaklık değeri kaydedilerek ölçülen %PF değerlerine, referans bir sıcaklığa (20°C) göre sıcaklık icralaması yapılmaktadır. İşletmedeki transformatörlerde PF(20°C) ≤ 1 olmalıdır.
TEST DEĞERLERİNİN YORUMU
CL (AG/Tank-Nüve) değerleri uygundur. Testlerin periyodik programa uygun olarak yaptırılıp takip edilmesi önerilir.
CHL (AG/YG) değerleri uygundur.
CL+CHL (∑AG/Tank-Nüve) değerleri uygundur.
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  |  | : | 2024-01-16
ODA SİCİL NO |  |  | : | 88258
EKİPNET NO |  |  | : | K202439698

## ANA SAYFA KESİCİ
[6 empty] | ŞALT SAHASI |  |  | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
[6 empty] | LOKASYON |  |  | TRAFO 1
KESİCİ BİLGİLERİ
Kesici Markası |  |  |  | : | ULUSOY |  |  |  | Kesici Tipi |  |  | : | USFB-36R
Anma Akımı (A) |  |  |  | : | 630 |  |  |  | İmal Yılı |  |  | : | 2016
Gerilim Seviyesi (V) |  |  |  | : | 36000 |  |  |  | Seri Numarası |  |  | : | 2196
Motor Gerilimi |  |  |  | : | 220 Vac |  |  |  | Bobin Gerilimi |  |  | : | 24 Vdc
KONTROLLER
[7 empty] | Evet | Hayır | [7 empty] | Evet | Hayır
Kesici Görsel Kontrolü |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Kesici Temizliği |  |  |  | : | YAPILDI |  | ü
DC Redresör Kontrolü |  |  |  | : | 24 | Vdc | ü |  | Hücre Temizliği |  |  |  | : | YAPILDI |  | ü
İndikatör Kontrolü |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Bara Kontrolü |  |  |  | : | UYGUN |  | ü
Mekanik Konrolü |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | Isıtıcı Kontrolü |  |  |  | : | UYGUN |  | ü
Kablo Başlığı Kontrolü |  |  |  | : | UYGUN |  | ü |  | A.A Röle Kontrolü |  |  |  | : | UYGUN |  | ü
BASAMAK VOLTAJ TESTİ
| R1 (1.04kV) |  |  | R2 (2.04kV) |  |  | R3 (3.06kV) |  |  | R4 (4.06kV) |  |  | R5 (5.09kV) |  |  | SONUÇ
L-1 | 2000 |  | GΩ | 4000 |  | GΩ | 6000 |  | GΩ | 8000 |  | GΩ | 10000 |  | GΩ | 1
L-2 | 2000 |  | GΩ | 4000 |  | GΩ | 6000 |  | GΩ | 8000 |  | GΩ | 10000 |  | GΩ | 1
L-3 | 2000 |  | GΩ | 4000 |  | GΩ | 6000 |  | GΩ | 8000 |  | GΩ | 10000 |  | GΩ | 1
KESİCİ İZOLASYON DİRENCİ (GΩ) | [8 empty] | KESİCİ KONTAK DİRENCİ (Ω)
| TEST VOLTAJI |  |  |  | SONUÇ |  |  |  | TEST AKIMI |  |  |  | SONUÇ
L-1 | 10.00 |  |  | kV | 20000 |  | GΩ | 1 | 80.00A |  |  |  | 38 |  |  | µΩ | 1
L-2 | 10.00 |  |  | kV | 20000 |  | GΩ | 1 | 80.00A |  |  |  | 40 |  |  | µΩ | 1
L-3 | 10.00 |  |  | kV | 20000 |  | GΩ | 1 | 80.00A |  |  |  | 54 |  |  | µΩ | 1
KESİCİ ACMA / KAPAMA ZAMANI
| KESİCİ AÇMA |  |  | EŞ ZAMAN FARKI |  |  |  | KESİCİ KAPAMA |  |  | EŞ ZAMAN FARKI |  |  |  | SONUÇ
L-1 | 52.63 |  | ms | 3.69 |  | ms |  | 69.03 |  | ms | 2.46 |  | ms |  | UYGUN
L-2 | 54.14 |  | ms | BOBİN AKIMI |  |  |  | 66.57 |  | ms | BOBİN AKIMI |  |  |  | UYGUN
L-3 | 50.45 |  | ms | 1.3 |  | A |  | 68.79 |  | ms | 1.3 |  | A |  | UYGUN
Sonuç : |  | Yapılan ölçümlerde kesicinin test değerleri uygun bulundu. Kesicinin ve hücrenin
temizliği yapıldı.
Rapor Tarihi |  |  | : | 2024-01-19 |  |  |  |  | ONAYLAYAN
Test Tarihi |  |  | : | 2024-01-16
Unvan |  |  | : | Elektrik Mühendisi
Sicil No |  |  | : | 88258
Ekipnet No |  |  | : | K202439698
[18 empty] | -1.51 | 2.46
[18 empty] | 2.18 | 0.24
[18 empty] | 3.69 | -2.22
[18 empty] | 1.51 | -2.46
[18 empty] | -2.18 | -0.24
[18 empty] | -3.69 | 2.22

## KESİCİ İZOLASYON
|  |  |  | ŞALT SAHASI |  | : | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
|  |  |  | LOKASYON |  | : | TRAFO 1
KESİCİ İZOLASYON DİRENCİ TEST SONUÇLARI
OTURUM TARİHİ : | [5 empty] | 2024-01-19
Operatör : | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : | METREL MI 3210 |  | Cihaz S/N : |  | 16060016 | r1 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50
Sonuçlar
KESİCİ İZOLASYON
R min. | 50 |  | GΩ |  | Test Gerilimi |  | Test Akımı |  | Sonuç
L-1 | 20000 |  | GΩ |  | 10000 | VDC | 0.5 | nA | 1 | UYGUN
L-2 | 20000 |  | GΩ |  | 10000 | VDC | 0.5 | nA | 1 | UYGUN
L-3 | 20000 |  | GΩ |  | 10000 | VDC | 0.5 | nA | 1 | UYGUN
3
1
Yapılan ölçümlerde kesicinin İzolasyon değerleri uygundur.
Yapılan ölçümlerde kesicinin İzolasyon değerleri uygun değildir.
BASAMAK VOLTAJ TESTİ
| L-1 |  | L-2 |  | L-3 |  | Basamak Gerilimi |  | Sonuç
R1 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | GΩ | 1.04 | kV | 1 | UYGUN
R2 | 4000 |  | 4000 |  | 4000 | GΩ | 2.04 | kV | 1 | UYGUN
R3 | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | GΩ | 3.05 | kV | 1 | UYGUN
R4 | 8000 |  | 8000 |  | 8000 | GΩ | 4.05 | kV | 1 | UYGUN
R5 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | GΩ | 5.09 | kV | 1 | UYGUN
Sonuç : | Yapılan ölçümlerde kesicinin İzolasyon değerleri uygundur.
UNVAN |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  | : | 2024-01-16
ODA SİCİL NO |  | : | 88258
EKİPNET NO |  | : | K202439698

## KESİCİ KONTAK
|  |  |  | ŞALT SAHASI |  | : | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
|  |  |  | LOKASYON |  | : | TRAFO 1
KESİCİ KONTAK DİRENCİ TEST SONUÇLARI
OTURUM TARİHİ : | [5 empty] | 2024-01-19
Operatör : | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : | STS 5000 |  | Cihaz S/N : |  | 19B20
Sonuçlar
Kontak Direnci µΩ | [5 empty] | L-1 |  |  |  |  | 1
Nominal Değerler | [5 empty] | Ölçülen
Maksimum Direnç |  |  | 150 |  | µΩ | Akım DC |  |  | 82 |  | A
[6 empty] | Gerilim DC |  |  | 3.116 |  | mV
Çıkış Kademesi |  |  | DC 400A |  |  | Sonuçlar
Akım |  |  | 80,00A |  |  | Ölçülen Direnç |  |  | 38 |  | µΩ
[6 empty] | Hata |  |  |  |  | %
Kontak Direnci µΩ | [5 empty] | L-2 |  |  |  |  | 1
Kesicinin L1 kontağına ait geçiş direci uygundur.
Nominal Değerler | [5 empty] | Ölçülen | [5 empty] | Kesicinin L1 kontağına ait geçiş direci uygun değildir.
Nominal Direnç |  |  | 150 |  | µΩ | Akım DC |  |  | 82 |  | A | Kesicinin L2 kontağına ait geçiş direci uygundur.
[6 empty] | Gerilim DC |  |  | 3.28 |  | mV | Kesicinin L2 kontağına ait geçiş direci uygun değildir.
Çıkış Kademesi |  |  | DC 400A |  |  | Sonuçlar | [5 empty] | Kesicinin L3 kontağına ait geçiş direci uygundur.
Akım |  |  | 80,00A |  |  | Ölçülen Direnç |  |  | 40 |  | µΩ | Kesicinin L3 kontağına ait geçiş direci uygun değildir.
%
Kontak Direnci µΩ | [5 empty] | L-3 |  |  |  |  | 1
Nominal Değerler | [5 empty] | Ölçülen
Nominal Direnç |  |  | 150 |  | µΩ | Akım DC |  |  | 82 |  | A
[6 empty] | Gerilim DC |  |  | 4.428 |  | mV
Çıkış Kademesi |  |  | DC 400A |  |  | Sonuçlar
Akım |  |  | 80,00A |  |  | Ölçülen Direnç |  |  | 54 |  | µΩ
%
Sonuç: | Kesicinin L1 kontağına ait geçiş direci uygundur.
Kesicinin L2 kontağına ait geçiş direci uygundur.
Kesicinin L3 kontağına ait geçiş direci uygundur.
UNVAN |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  | : | 2024-01-16
ODA SİCİL NO |  | : | 88258
EKİPNET NO |  | : | K202439698

## AÇMA-KAPAMA
[5 empty] | ŞALT SAHASI |  |  | : | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
[5 empty] | LOKASYON |  |  | : | TRAFO 1
KESİCİ AÇMA-KAPAMA SÜRELERİ TEST SONUÇLARI
OTURUM TARİHİ : | [7 empty] | 2024-01-19
1
Operatör : |  | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | METREL MI 3210 |  | Cihaz S/N : |  | 16060016 | [5 empty] | 3
KESİCİ BİLGİLERİ | [15 empty] | 20
Kesici Markası |  |  |  | : | ULUSOY |  |  | Kesici Tipi |  | : | USFB-36R
Anma Akımı (A) |  |  |  | : | 630 |  |  | İmal Yılı |  | : | 2016 | [7 empty] | Uygun
Gerilim Seviyesi (V) |  |  |  | : | 36000 |  |  | Seri Numarası |  | : | 2196 | [7 empty] | Uygun Değil
Motor Gerilimi |  |  |  | : | 220 Vac |  |  | Bobin Gerilimi |  | : | 24 Vdc |  |  |  | Max. | Max. | Max.
KESİCİ AÇMA / KAPAMA ZAMANI | [14 empty] | 80 | 120 | 5 |  | 0
Açma | [7 empty] | Kapama
[15 empty] | 40 | 30 | 20 | 10
A-1 | 52.63 |  | ms | Bobin Gerilimi |  | 24 Vdc |  | A-1 | 69.03 | ms | Bobin Gerilimi |  | 24 Vdc |  | 40 | 30 | 20 | 10
B-1 | 54.14 |  | ms |  |  |  |  | B-1 | 66.57 | ms
C-1 | 50.45 |  | ms | Bobin Akımı |  | 1.3 | A | C-1 | 68.79 | ms | Bobin Akımı |  | 1.3 | A
Faz Uyuşmazlığı | [7 empty] | Faz Uyuşmazlığı | [10 empty] | Kesicinin L1 fazına ait izolasyon direnç değeri uygun değildir.
3.69 |  |  | ms | Uygun |  |  |  | 2.46 |  | ms | Uygun
Kesicinin L2 fazına ait izolasyon direnç değeri uygundur.
Kesicinin L2 fazına ait izolasyon direnç değeri uygun değildir.
Kesicinin L3 fazına ait izolasyon direnç değeri uygundur.
Kesicinin L3 fazına ait izolasyon direnç değeri uygun değildir.
Kesicinin Açma süreleri ve bobin akım değerleri uygundur.
TEDAŞ-MLZ/95-008.A İlgili Teknik Şartnamesi Gereği | [18 empty] | Kesicinin Açma süreleri uygun değildir.
Açma süresi: 80 milisaniyeden az | [18 empty] | Kesicinin Kapama süreleri ve bobin akım değerleri uygundur.
Kapama süresi: 120 milisaniyeden az | [18 empty] | Kesicinin Kapama süreleri uygun değildir.
Açma süresi faz uyuşmazlığı: 5 milisaniyeden az | [18 empty] | Kesicinin Açma-Kapama Süresi Faz Uyuşmazlığı uygundur.
Kapama süresi faz uyuşmazlığı: 5 milisaniyeden az | [18 empty] | Kesicinin Açma-Kapama Süresi Faz Uyuşmazlığı uygun değildir.
Sonuç : |  | Kesicinin Açma süreleri ve bobin akım değerleri uygundur.
Kesicinin Kapama süreleri ve bobin akım değerleri uygundur.
Kesicinin Açma-Kapama Süresi Faz Uyuşmazlığı uygundur.
UNVAN |  |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  |  | : | 2024-01-16
ODA SİCİL NO |  |  | : | 88258
EKİPNET NO |  |  | : | K202439698

## DİĞER
|  |  |  | ŞALT SAHASI |  | : | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
|  |  |  | LOKASYON |  | : | TRAFO 1
OTURUM TARİHİ : | [6 empty] | 2024-01-19
1
Operatör : | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | METREL MI 3210 |  | Cihaz S/N : |  | 16060016
20
Sonuçlar
HÜCRE İZOLASYON
|  |  | GΩ |  | Test Gerilimi |  |  | Test Akımı |  | Sonuç
L1 | 20000 |  | GΩ |  | 10000 |  | VDC | 0.5 | nA | 1 | UYGUN
L2 | 20000 |  | GΩ |  | 10000 |  | VDC | 0.5 | nA | 1 | UYGUN |  | L1 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygundur.
L3 | 20000 |  | GΩ |  | 10000 |  | VDC | 0.5 | nA | 1 | UYGUN |  | L1 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygun değildir.
L2 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygundur.
ÇIKIŞ HÜCRESİ MESNET İZOLATÖRÜ İZOLASYON | [12 empty] | L2 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygun değildir.
L3 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygundur.
|  |  | GΩ |  | Test Gerilimi |  |  | Test Akımı |  | Sonuç |  |  | L3 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygun değildir.
L4 | 7100 |  | GΩ |  | 10000 |  | VDC | 1.4085 | nA | 1 | UYGUN
L5 | 20000 |  | GΩ |  | 10000 |  | VDC | 0.5 | nA | 1 | UYGUN
L6 | 20000 |  | GΩ |  | 10000 |  | VDC | 0.5 | nA | 1 | UYGUN
HÜCRE-TRAFO ARASINDAKİ XLPE KABLO İZOLASYON
R min. |  |  | GΩ |  | Test Gerilimi |  |  | Test Akımı |  | Sonuç
L7 | 22.9 |  | GΩ |  | 10000 |  | VDC | 436.6812 | nA | 1 | UYGUN
L8 | 132 |  | GΩ |  | 10000 |  | VDC | 75.7576 | nA | 1 | UYGUN
L9 | 60.8 |  | GΩ |  | 10000 |  | VDC | 164.4737 | nA | 1 | UYGUN
Sonuç : | Ölçülen izolasyon direnci değerleri uygun bulunmuştur.
UNVAN |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  | : | 2024-01-16
ODA SİCİL NO |  | : | 88258
EKİPNET NO |  | : | K202439698

## AKIM TRAFOLARI
|  |  |  | ŞALT SAHASI |  | : | BARMAK MAKİNA (ÇAĞLA ELK.)
|  |  |  | LOKASYON |  | : | TRAFO 1
OTURUM TARİHİ : | [6 empty] | 2024-01-19
1
Operatör : | Hilmi GÜL |  |  |  | Cihaz : |  | METREL MI 3210 |  | Cihaz S/N : |  | 16060016
20
Sonuçlar
AKIM TRAFOLARI
R min. | 250 |  | GΩ |  | Test Gerilimi |  |  | Test Akımı |  | Sonuç
L1 | 1500 |  | GΩ |  | 10000 |  | VDC | 6.6667 | nA | 1 | UYGUN
L2 | 10000 |  | GΩ |  | 10000 |  | VDC | 1 | nA | 1 | UYGUN |  | L1 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygundur.
L3 | 10000 |  | GΩ |  | 10000 |  | VDC | 1 | nA | 1 | UYGUN |  | L1 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygun değildir.
L2 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygundur.
L2 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygun değildir.
L3 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygundur.
L3 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygun değildir.
Sonuç : | L1 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygundur.
L2 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygundur.
L3 Fazına ait Akım Trafosunun izolasyon direnç değeri uygundur.
UNVAN |  | : | Elektrik Mühendisi |  |  |  | ONAYLAYAN
TEST TARİHİ |  | : | 2024-01-16
ODA SİCİL NO |  | : | 88258
EKİPNET NO |  | : | K202439698